## 入力例
手締め太郎 V2.03 | [22 empty] | 利府町上下水道課 |  | ※端数・・・四捨五入の四捨五入
[13 empty] | 水 理 計 算 書 | [14 empty] | 端数調整 | [13 empty] | 端数調整
水理計算例―３ | [10 empty] | 受水槽 | [9 empty] | 水理計算例―３ | [6 empty] | 管内 | 動水勾配 | 動水勾配 |  |  |  |  | 管内 | 動水勾配 | 動水勾配 | 口径 ㎜ |  | 瞬間最大使用水量 |  | 瞬間最大使用水量
|  |  | 器具 | 区間及び器具 | 口径 |  | 戸数 | 栓数 | 使用水量 | 管延長 | 流量 |  | 区間及び器具 | 口径 |  | 戸数 | 栓数 | 同時開栓数 | 使用水量 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 2.0m/sce以下 | 管延長 | 管延長 | 管延長 | 平均流速 | Weston公式 | Hazen-Willams公式 | 流速計数 | 全流量 | 全流量 | 断面積 | 平均流速 | Weston公式 | Hazen-Willams公式 | 判定 | 判定 | 10戸未満 | 10以上600未満 | 10戸未満 | 10以上600未満
ID | 器具等 | 管延長(m) | ID |  | ㎜ |  | 戸 | 個 | 栓当りL/m | 個 | L/s |  |  | ㎜ |  | 戸 | 個 | 個 | 栓当りL/s | L/s | ｍ | ‰ | ｍ |  | ｍ | ｍ | ｍ | m/sec | ‰ | ‰ | 標準110 | m3/sec | ㍑/min | m2 | m/sec | ‰ | ‰ | 大 | 小 | L/sec | L/sec | L/sec | L/sec
2 | 分岐 |  | 2 | 分岐 | 75 | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 1 | 分岐 | 75 | 40 | 5 | 0 |  | 0 | 1.2 | 1.00 | 30 | 0.03 | ok | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 75 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
3 | 仕切弁 |  | 2 | 分岐 | 0 | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 2 | 分岐 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.00 | 30 | 0.03 | ok | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 0 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
4 | 乙（旧）止水栓 |  | 5 | 甲乙丙 |  | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 3 | 甲乙丙 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.30 | 30 | 0.01 | ok | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
5 | 甲乙丙 |  | 16 | Ｂ～Ｃ |  | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 4 | Ｂ～Ｃ | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.00 | 30 | 0.3 | ok | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
6 | メーター |  | 17 | Ｃ～Ｄ |  | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 5 | Ｃ～Ｄ | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.00 | 30 | 0.06 | ok | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
7 | 逆止弁 |  | 18 | Ｄ～Ｅ |  | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 6 | Ｄ～Ｅ | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2.00 | 30 | 0.06 | ok | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
8 | 異径 |  | 19 | Ｅ～Ｆ |  | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 7 | Ｅ～Ｆ | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.00 | 30 | 0.03 | ok | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
9 | 水抜栓 |  | 20 | Ｆ～Ｇ |  | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 8 | Ｆ～Ｇ | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.40 | 30 | 0.25 | ok | 8.4 | 8.40 | 8.4 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
10 | 予備1 |  | 21 | Ｇ～Ｈ |  | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 9 | Ｇ～Ｈ | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.90 | 30 | 0.06 | ok | 1.9 | 1.90 | 1.9 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
11 | 予備2 |  | 22 | Ｈ～Ｉ |  | 40 | 5 |  |  | 1 |  | 10 | Ｈ～Ｉ | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.50 | 30 | 0.32 | ok | 10.5 | 10.50 | 10.5 | 1 | 30 | 45 | 110 | 0.0012 | 72 | 0.0012566 | 0.95493 | 30.1787 | 45.2771 | 40 | 40 | 1.19 | 0.93 | 1.2 | 0.9
12 | 予備3 |  | 23 | Ｉ～Ｊ | 40 | 25 |  | 12 | 12 | 1 |  | 11 | Ｉ～Ｊ | 40 | 25 | 0 | 12 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.30 | 131 | 0.04 | ok | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 予備4 |  | 8 | 異径 |  | 25 |  | 12 | 12 | 1 |  | 12 | 異径 | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.50 | 131 | 0.07 | ok | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 予備5 |  | 5 | 甲乙丙 |  | 25 |  | 12 | 12 | 1 |  | 13 | 甲乙丙 | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 131 | 0.02 | ok | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ａ～Ｂ | 7.2 | 6 | メーター |  | 25 |  | 12 | 12 | 1 |  | 14 | メーター | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | 0.2 | 0.8 | 12.00 | 131 | 1.57 | ok | 12 | 12.00 | 12 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ｂ～Ｃ | 0.5 | 7 | 逆止弁 |  | 25 |  | 12 | 12 | 1 |  | 15 | 逆止弁 | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | 0.2 | 0.8 | 6.00 | 131 | 0.79 | ok | 6 | 6.00 | 6 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ｃ～Ｄ | 0.5 | 9 | 水抜栓 |  | 25 |  | 12 | 12 | 1 |  | 16 | 水抜栓 | 0 | 25 | 0 | 12 | 4 | 0.2 | 0.8 | 5.00 | 131 | 0.66 | ok | 5 | 5.00 | 5 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ｄ～Ｅ | 3 | 24 | Ｊ～Ｋ |  | 25 |  | 8 | 12 | 1 |  | 17 | Ｊ～Ｋ | 0 | 25 | 0 | 8 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.30 | 79 | 0.02 | ok | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 1.2 | 79 | 124 | 110 | 0.0006 | 36 | 0.00049087 | 1.2223 | 78.8833 | 123.8902 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ｅ～Ｆ | 0.5 | 25 | Ｋ～Ｌ |  | 25 |  | 5 | 12 | 1 |  | 18 | Ｋ～Ｌ | 0 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.30 | 39 | 0.01 | ok | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 0.8 | 39 | 59 | 110 | 0.0004 | 24 | 0.00049087 | 0.81487 | 39.1011 | 58.5151 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ｆ～Ｇ | 0.5 | 26 | Ｌ～Ｍ |  | 25 |  | 3 | 12 | 1 |  | 19 | Ｌ～Ｍ | 0 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0.2 | 0.4 | 22.80 | 39 | 0.89 | ok | 22.8 | 22.80 | 22.8 | 0.8 | 39 | 59 | 110 | 0.0004 | 24 | 0.00049087 | 0.81487 | 39.1011 | 58.5151 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ｇ～Ｈ | 3 | 8 | 異径 | 25 | 13 |  | 1 | 12 | 1 |  | 20 | 異径 | 25 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.50 | 228 | 0.11 | ok | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 228 | 392 | 110 | 0.0002 | 12 | 0.00013273 | 1.5068 | 228.251 | 392.1268 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ｈ～Ｉ | 0.5 | 27 | Ｍ～Ｎ |  | 13 |  | 1 | 12 | 1 |  | 21 | Ｍ～Ｎ | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.50 | 228 | 0.8 | ok | 3.5 | 3.50 | 3.5 | 1.5 | 228 | 392 | 110 | 0.0002 | 12 | 0.00013273 | 1.5068 | 228.251 | 392.1268 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ｉ～Ｊ | 9 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ｊ～Ｋ | 2 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ｋ～Ｌ | 2 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ｌ～Ｍ | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ｍ～Ｎ | 6.5 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ｎ～Ｏ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ｏ～Ｐ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ｐ～Ｑ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ｑ～Ｒ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ｒ～Ｓ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ｓ～Ｔ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ｔ～Ｕ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Ｕ～Ｖ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Ｖ～Ｗ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ｗ～Ｘ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ｘ～Ｙ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Ｙ～Ｚ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 小 計 | [9 empty] | 6.13
[13 empty] | 安全率（10％） |  | 継ぎ手類等：損失水頭 （ |  |  |  | 6.13 | ）× | 0.1 |  | 0.61
[13 empty] | 立上がり高さ |  | Ｈ＝ | 1.2-0.45+6.0+1.8 | [6 empty] | 8.55
[13 empty] | 所要水頭 |  | 給水栓等:2.0 湯沸器・シャワー・水洗フラシュ等:5.0 （定水位弁:3.0 ボールタップ:2.0） | [7 empty] | 5
[13 empty] | 地盤～高低差 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 小 計 | [9 empty] | 14.16
[13 empty] | 合 計 | [9 empty] | 20.29
[13 empty] | 残損水頭 |  | 配水管水圧－損失水頭 （ |  |  |  | 30 | － | 20.29 | ） | 9.71 | ok
備 考
↑
残損水頭は、基準20ｍ（30ｍとして計算してよい。）

## 水理計算書
手締め太郎 V2.03 | [22 empty] | 利府町上下水道課 |  | ※端数・・・四捨五入の四捨五入
[13 empty] | 水 理 計 算 書 | [14 empty] | 端数調整 | [13 empty] | 端数調整
共同住宅 | [10 empty] | 受水槽 | [9 empty] | 共同住宅 | [6 empty] | 管内 | 動水勾配 | 動水勾配 |  |  |  |  | 管内 | 動水勾配 | 動水勾配 | 口径 ㎜ |  | 瞬間最大使用水量 |  | 瞬間最大使用水量
|  |  | 器具 | 区間及び器具 | 口径 |  | 戸数 | 栓数 | 使用水量 | 管延長 | 流量 |  | 区間及び器具 | 口径 |  | 戸数 | 栓数 | 同時開栓数 | 使用水量 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 2.0m/sce以下 | 管延長 | 管延長 | 管延長 | 平均流速 | Weston公式 | Hazen-Willams公式 | 流速計数 | 全流量 | 全流量 | 断面積 | 平均流速 | Weston公式 | Hazen-Willams公式 | 判定 | 判定 | 10戸未満 | 10以上600未満 | 10戸未満 | 10以上600未満
ID | 器具等 | 管延長(m) | ID |  | ㎜ |  | 戸 | 個 | 栓当りL/m | 個 | L/s |  |  | ㎜ |  | 戸 | 個 | 個 | 栓当りL/s | L/s | ｍ | ‰ | ｍ |  | ｍ | ｍ | ｍ | m/sec | ‰ | ‰ | 標準110 | m3/sec | ㍑/min | m2 | m/sec | ‰ | ‰ | 大 | 小 | L/sec | L/sec | L/sec | L/sec
2 | 分岐 |  | 2 | 分岐 |  | 50 | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 分岐 | 0 | 50 | 2 | 0 |  | 0 | 0.9 | 1.00 | 6.5 | 0.01 | ok | 1 | 1.00 | 1 | 0.5 | 6.5 | 9 | 110 | 0.0009 | 54 | 0.0019635 | 0.45837 | 6.4869 | 8.9699 | 50 | 50 | 0.88 | 0.5 | 0.9 | 0.5
3 | 仕切弁 |  | 15 | Ａ～Ｂ |  | 50 |  | 15 | 12 | 1 |  | 2 | Ａ～Ｂ | 0 | 50 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1000.00 | 5.3 | 5.3 | ok | 1000 | 1000.00 | 1000 | 0.4 | 5.3 | 7.2 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.0019635 | 0.40744 | 5.3069 | 7.2137 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 乙（旧）止水栓 |  | 3 | 仕切弁 |  | 50 |  | 15 | 12 | 1 |  | 3 | 仕切弁 | 0 | 50 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.39 | 5.3 | 0 | ok | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 5.3 | 7.2 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.0019635 | 0.40744 | 5.3069 | 7.2137 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 甲乙丙 |  | 16 | Ｂ～Ｃ |  | 50 |  | 15 | 12 | 1 |  | 4 | Ｂ～Ｃ | 0 | 50 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 10.00 | 5.3 | 0.05 | ok | 10 | 10.00 | 10 | 0.4 | 5.3 | 7.2 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.0019635 | 0.40744 | 5.3069 | 7.2137 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | メーター |  | 8 | 異径 | 50 | 25 |  | 15 | 12 | 1 |  | 5 | 異径 | 50 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1.00 | 131 | 0.13 | ok | 1 | 1.00 | 1 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 逆止弁 |  | 4 | 乙（旧）止水栓 |  | 25 |  | 15 | 12 | 1 |  | 6 | 乙（旧）止水栓 | 0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 3.00 | 131 | 0.39 | ok | 3 | 3.00 | 3 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 異径 |  | 17 | Ｃ～Ｄ |  | 25 |  | 15 | 12 | 1 |  | 7 | Ｃ～Ｄ | 0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 2.00 | 131 | 0.26 | ok | 2 | 2.00 | 2 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 水抜栓 |  | 5 | 甲乙丙 |  | 25 |  | 15 | 12 | 1 |  | 8 | 甲乙丙 | 0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 131 | 0.02 | ok | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 予備1 |  | 6 | メーター |  | 25 |  | 15 | 12 | 1 |  | 9 | メーター | 0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 12.00 | 131 | 1.57 | ok | 12 | 12.00 | 12 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 予備2 |  | 7 | 逆止弁 |  | 25 |  | 15 | 12 | 1 |  | 10 | 逆止弁 | 0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 6.00 | 131 | 0.79 | ok | 6 | 6.00 | 6 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 予備3 |  | 17 | Ｃ～Ｄ |  | 25 |  | 15 | 12 | 1 |  | 11 | Ｃ～Ｄ | 0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 2.00 | 131 | 0.26 | ok | 2 | 2.00 | 2 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 予備4 |  | 9 | 水抜栓 |  | 25 |  | 15 | 12 | 1 |  | 12 | 水抜栓 | 0 | 25 | 0 | 15 | 4 | 0.2 | 0.8 | 5.00 | 131 | 0.66 | ok | 5 | 5.00 | 5 | 1.6 | 131 | 211 | 110 | 0.0008 | 48 | 0.00049087 | 1.6297 | 130.5991 | 210.9472 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 予備5 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ａ～Ｂ | 1000 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ｂ～Ｃ | 10 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ｃ～Ｄ | 2 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ｄ～Ｅ | 2 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ｅ～Ｆ | 1 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ｆ～Ｇ | 8.4 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ｇ～Ｈ | 1.9 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ｈ～Ｉ | 10.5 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ｉ～Ｊ | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ｊ～Ｋ | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ｋ～Ｌ | 0.3 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ｌ～Ｍ | 22.8 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ｍ～Ｎ | 3.5 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ｎ～Ｏ | 6.4 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ｏ～Ｐ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ｐ～Ｑ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ｑ～Ｒ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ｒ～Ｓ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ｓ～Ｔ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ｔ～Ｕ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Ｕ～Ｖ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Ｖ～Ｗ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ｗ～Ｘ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ｘ～Ｙ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Ｙ～Ｚ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 空白にするとエラーになります。↑ |  |  | 小 計 | [9 empty] | 9.44
[13 empty] | 安全率（10％） |  | 継ぎ手類等：損失水頭 （ |  |  |  | 9.44 | ）× | 0.1 |  | 0.94
[13 empty] | 立上がり高さ |  | Ｈ＝ | (1.2-0.45)+3.0+0.7 | [6 empty] | 4.45
[13 empty] | 所要水頭 |  | 給水栓等:2.0 湯沸器・シャワー・水洗フラシュ等:5.0 （定水位弁:3.0 ボールタップ:2.0） | [7 empty] | 5
[13 empty] | 地盤～高低差 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 小 計 | [9 empty] | 10.39
[13 empty] | 合 計 | [9 empty] | 19.83
[13 empty] | 残損水頭 |  | 配水管水圧－損失水頭 （ |  |  |  | 30 | － | 19.83 | ） | 10.17 | ok
備 考
↑
残損水頭は、基準20ｍ（30ｍとして計算してよい。）

## 水理計算書 (受水槽)
手締め太郎 V2.03 | [22 empty] | 利府町上下水道課 |  | ※端数・・・四捨五入の四捨五入
[13 empty] | 水 理 計 算 書 | [14 empty] | 端数調整 | [13 empty] | 端数調整
共同住宅(受水槽)例-7 | [10 empty] | 受水槽 | [9 empty] | 共同住宅(受水槽)例-7 | [6 empty] | 管内 | 動水勾配 | 動水勾配 |  |  |  |  | 管内 | 動水勾配 | 動水勾配 | 口径 ㎜ |  | 瞬間最大使用水量 |  | 瞬間最大使用水量
|  |  | 器具 | 区間及び器具 | 口径 |  | 戸数 | 栓数 | 使用水量 | 管延長 | 流量 |  | 区間及び器具 | 口径 |  | 戸数 | 栓数 | 同時開栓数 | 使用水量 | 流量 | 管延長 | 動水勾配 | 損失水頭 | 2.0m/sce以下 | 管延長 | 管延長 | 管延長 | 平均流速 | Weston公式 | Hazen-Willams公式 | 流速計数 | 全流量 | 全流量 | 断面積 | 平均流速 | Weston公式 | Hazen-Willams公式 | 判定 | 判定 | 10戸未満 | 10以上600未満 | 10戸未満 | 10以上600未満
ID | 器具等 | 管延長(m) | ID |  | ㎜ |  | 戸 | 個 | 栓当りL/m | 個 | L/s |  |  | ㎜ |  | 戸 | 個 | 個 | 栓当りL/s | L/s | ｍ | ‰ | ｍ |  | ｍ | ｍ | ｍ | m/sec | ‰ | ‰ | 標準110 | m3/sec | ㍑/min | m2 | m/sec | ‰ | ‰ | 大 | 小 | L/sec | L/sec | L/sec | L/sec
2 | 分岐 |  | 2 | 分岐 |  | 40 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 1 | 分岐 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 1.00 | 61 | 0.06 | ok | 1 | 1.00 | 1 | 1.4 | 61 | 96 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.0012566 | 1.4324 | 61.4928 | 95.8621 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 仕切弁 |  | 15 | Ａ～Ｂ |  | 40 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 2 | Ａ～Ｂ | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 6.70 | 61 | 0.41 | ok | 6.7 | 6.70 | 6.7 | 1.4 | 61 | 96 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.0012566 | 1.4324 | 61.4928 | 95.8621 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 乙（旧）止水栓 |  | 5 | 甲乙丙 |  | 40 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 3 | 甲乙丙 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 0.30 | 61 | 0.02 | ok | 0.3 | 0.30 | 0.3 | 1.4 | 61 | 96 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.0012566 | 1.4324 | 61.4928 | 95.8621 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 甲乙丙 |  | 6 | メーター |  | 40 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 4 | メーター | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 20.00 | 61 | 1.22 | ok | 20 | 20.00 | 20 | 1.4 | 61 | 96 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.0012566 | 1.4324 | 61.4928 | 95.8621 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | メーター |  | 16 | Ｂ～Ｃ |  | 40 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 5 | Ｂ～Ｃ | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 0.70 | 61 | 0.04 | ok | 0.7 | 0.70 | 0.7 | 1.4 | 61 | 96 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.0012566 | 1.4324 | 61.4928 | 95.8621 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 逆止弁 |  | 17 | Ｃ～Ｄ |  | 30 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 6 | Ｃ～Ｄ | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 11.75 | 237 | 2.78 | out | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 2.5 | 237 | 389 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.00070686 | 2.5465 | 236.5985 | 389.1336 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 異径 |  | 8 | 異径 | 40 | 30 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 7 | 異径 | 40 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 1.00 | 237 | 0.24 | out | 1 | 1.00 | 1 | 2.5 | 237 | 389 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.00070686 | 2.5465 | 236.5985 | 389.1336 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 水抜栓 |  | 3 | 仕切弁 |  | 30 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 8 | 仕切弁 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 0.24 | 237 | 0.06 | out | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2.5 | 237 | 389 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.00070686 | 2.5465 | 236.5985 | 389.1336 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 定水位弁 | 11.9 | 3 | 仕切弁 |  | 30 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 9 | 仕切弁 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 0.24 | 237 | 0.06 | out | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2.5 | 237 | 389 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.00070686 | 2.5465 | 236.5985 | 389.1336 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 予備2 |  | 10 | 定水位弁 |  | 30 |  | 1 |  | 1 | 1.8 | 10 | 定水位弁 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 11.90 | 237 | 2.82 | out | 11.9 | 11.90 | 11.9 | 2.5 | 237 | 389 | 110 | 0.0018 | 108 | 0.00070686 | 2.5465 | 236.5985 | 389.1336 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 予備3 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 予備4 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 予備5 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ａ～Ｂ | 6.7 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ｂ～Ｃ | 0.7 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ｃ～Ｄ | 11.75 |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ｄ～Ｅ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ｅ～Ｆ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ｆ～Ｇ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ｇ～Ｈ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ｈ～Ｉ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ｉ～Ｊ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Ｊ～Ｋ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Ｋ～Ｌ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Ｌ～Ｍ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Ｍ～Ｎ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ｎ～Ｏ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ｏ～Ｐ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ｐ～Ｑ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ｑ～Ｒ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ｒ～Ｓ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ｓ～Ｔ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ｔ～Ｕ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Ｕ～Ｖ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Ｖ～Ｗ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ｗ～Ｘ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ｘ～Ｙ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Ｙ～Ｚ |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 空白にするとエラーになります。↑ |  |  | 小 計 | [9 empty] | 7.71
[13 empty] | 安全率（10％） |  | 継ぎ手類等：損失水頭 （ |  |  |  | 7.71 | ）× | 0.1 |  | 0.77
[13 empty] | 立上がり高さ |  | Ｈ＝ | 1.2＋1.5（GL～定水位弁まで） | [6 empty] | 2.7
[13 empty] | 所要水頭 |  | 給水栓等:2.0 湯沸器・シャワー・水洗フラシュ等:5.0 （定水位弁:3.0 ボールタップ:2.0） | [7 empty] | 3
[13 empty] | 地盤～高低差 | [9 empty] | 0
[13 empty] | 小 計 | [9 empty] | 6.47
[13 empty] | 合 計 | [9 empty] | 14.18
[13 empty] | 残損水頭 |  | 配水管水圧－損失水頭 （ |  |  |  | 30 | － | 14.18 | ） | 15.82 | ok
備 考
↑
残損水頭は、基準20ｍ（30ｍとして計算してよい。）

## リスト
口径 | 給水栓数 |  | 同時開栓数 | 流速計数 |  | 直管換算長(管延長) | [38 empty] | 所要水頭 | 使用水量
| 0 | 1 | 1 | 140 | 新鋳鉄管 | 口径 | 分岐 | 仕切弁 | 乙（旧）止水栓 | 甲乙丙 | メーター | 逆止弁 | 異径 | 水抜栓 | 予備1 | 予備2 | 予備3 | 予備4 | 予備5 | Ａ～Ｂ | Ｂ～Ｃ | Ｃ～Ｄ | Ｄ～Ｅ | Ｅ～Ｆ | Ｆ～Ｇ | Ｇ～Ｈ | Ｈ～Ｉ | Ｉ～Ｊ | Ｊ～Ｋ | Ｋ～Ｌ | Ｌ～Ｍ | Ｍ～Ｎ | Ｎ～Ｏ | Ｏ～Ｐ | Ｐ～Ｑ | Ｑ～Ｒ | Ｒ～Ｓ | Ｓ～Ｔ | Ｔ～Ｕ | Ｕ～Ｖ | Ｖ～Ｗ | Ｗ～Ｘ | Ｘ～Ｙ | Ｙ～Ｚ | 2
13 | 2 | 5 | 2 | 130 | 新鋳鉄管/新鋼管 | 13 | 0.5 | 0.12 | 1.5 | 0.12 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8
20 | 6 | 10 | 3 | 120 | 新鋼管 | 20 | 0.5 | 0.15 | 2 | 0.15 | 8 | 4 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12
25 | 11 | 15 | 4 | 110 | 基準値 | 25 | 0.5 | 0.18 | 3 | 0.18 | 12 | 6 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15
30 | 16 | 20 | 5 | 100 | 古鋳鉄管/古鋼管 | 30 | 1 | 0.24 | 4 | 0.24 | 19 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20
40 | 21 | 30 | 6 | 90 | 古鋼管 | 40 | 1 | 0.3 | 5 | 0.3 | 20 | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
50 | 31 | 40 | 7 | 80 | 古鋼管 | 50 | 1 | 0.39 | - | - | 20 | 32 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70
65 | 41 | 50 | 8 |  |  | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 51 | 60 | 9 | ライニング管、コンクリート管、塩化ビニール管等、内面粗度が良好な管（内面が滑らかな管）は Ｃ ＝ １３０ （または １４０ ） |  | 75 | 1 | 0.63 | - | - | 25 | 5.7 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 61 | 70 | 10 |  |  | 100 | 1 | 0.81 | - | - | 30 | 7.6 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 71 | 80 | 11 |  |  | 150 | 1 | 1.2 | - | - | 90 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8.4 | 1.9 | 10.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 22.8 | 3.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 81 | 90 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
| 91 | 100 | 13 |  |  | 10: ↑ここから自作用です。
直管換算長(管延長)
[6 empty] | 口径 | 分岐 | 仕切弁 | 乙（旧）止水栓 | 甲乙丙 | メーター | 逆止弁 | 異径 | 水抜栓 | 定水位弁 | 予備2 | 予備3 | 予備4 | 予備5 | Ａ～Ｂ | Ｂ～Ｃ | Ｃ～Ｄ | Ｄ～Ｅ | Ｅ～Ｆ | Ｆ～Ｇ | Ｇ～Ｈ | Ｈ～Ｉ | Ｉ～Ｊ | Ｊ～Ｋ | Ｋ～Ｌ | Ｌ～Ｍ | Ｍ～Ｎ | Ｎ～Ｏ | Ｏ～Ｐ | Ｐ～Ｑ | Ｑ～Ｒ | Ｒ～Ｓ | Ｓ～Ｔ | Ｔ～Ｕ | Ｕ～Ｖ | Ｖ～Ｗ | Ｗ～Ｘ | Ｘ～Ｙ | Ｙ～Ｚ
[6 empty] | 13 | 0.5 | 0.12 | 1.5 | 0.12 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 20 | 0.5 | 0.15 | 2 | 0.15 | 8 | 4 | 0.5 | 4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 25 | 0.5 | 0.18 | 3 | 0.18 | 12 | 6 | 0.5 | 5 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 30 | 1 | 0.24 | 4 | 0.24 | 19 | 11 | 1 | 8 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 40 | 1 | 0.3 | 5 | 0.3 | 20 | 20 | 1 | 11 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 50 | 1 | 0.39 | - | - | 20 | 32 | 1 | 15 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 75 | 1 | 0.63 | - | - | 25 | 5.7 | 1 | - | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 100 | 1 | 0.81 | - | - | 30 | 7.6 | 1 | - | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 150 | 1 | 1.2 | - | - | 90 | 12 | 1 | - | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
↑ここから自作用です。

## 参考（利府町）
表2-1 瞬時最大使用水量早見表（参考） |  |  | 表2-2 用途別業態別標準使用水量 |  |  |  |  | 表2-3 建築用途別給水対象人員算定基準表 |  |  |  | 表2-4 給水用具給水負荷単位表 |  |  |  | 表2-5 種類別吐水量と対応する給水用具の口径 |  |  |  | 表2-6 同時使用率を考慮した給水用具数 |  | 表2-7 動水勾配早見表（ウエストン公式） | [6 empty] | 表2-8 動水勾配早見表（ヘーゼン・ウイリアムズ公式） |  |  |  | 表2-9 給水用具損失水頭の直管換算長 | [14 empty] | 表2-10 各流量における口径別摩擦損失水頭表 | [8 empty] | 表3-1 給水管口径と分岐標準表 |  |  |  | 表3-2 管種別・分岐材料表 | [5 empty] | 表3-7-1 管種使用区分
※水理計算書と端数処理の関係で異なる場合があります。(早見表は端数処理が統一されていません。) | [31 empty] | 110 | [14 empty] | 単位：ｍ | [8 empty] | （流量：L/min、摩擦損失：mmAq/m）
戸数 | 瞬時最大流量 |  | 類似用途別番号 | 業態名 | 計画1日給水量(L／人／日) |  |  | 建築用途 |  | 給水対象人員 |  | 給水用具 | 水栓 | 器具給水負荷単位 |  | 用途 | 使用水量 | 給水用具の口径 | 備考 | 用水用具数 | 同時使用用具数 | 流量 | 動水勾配（‰） | [5 empty] | 流量 | 動水勾配（‰） |  |  | 口径 | 分岐 | 仕切弁 | 止水栓 |  | メータ | 逆止弁 | 水抜栓 | 玉型弁 | 定水位弁 | チーズ |  | エルボ 90° | エルボ 45° | 異径 | 流量 min | 流量 sce | 口径 | [6 empty] | 給水管口径 | 13㎜ | 20㎜ | 25㎜以上 | 被分岐管 | 被分岐管口径 | 分岐管口径 | 工事種別 | 分岐材料 | 分岐管管主 | 使用区分 | 口径 | 管種
| I/min | I/sec |  |  | 対象 | 対象当り給水量(L) | 給水時間(h) |  |  | 単位当り算定人員 | 算定床面積 |  |  | 公共用及び事業用 | 個人用 |  | (L/min) | (㎜) |  | （個） |  | L/sec | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | L/sec | 65 | 75 | 100 |  |  |  | 甲乙丙 | 乙既設 | [5 empty] | 直流 | 分流 | [5 empty] | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 |  | 13㎜ | 20㎜ | 25㎜以上 | ＤＩＰ ＲＲＨＩＶＰ ＲＲＶＰ | 250㎜以上 | 200㎜以上 | 不断水工事 | 割丁字管 | ＤＩＰ | 道路横断配管 | 75㎜以上 | DIP
1 | 42 | 0.7 | 1 | 総合病院 | 病床 | 600 | 12 | 医療施設関係 | 総合病院・病院 | 1床当り1人 | 外来者は計画外来患者数(定員) | 大便器 | 洗浄弁（F・V） | 10 | 6 | 台所流し | 12 | 13 |  | 1 | 1 | 0.1 | 69 | 10 | 3.8 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 16.5 | 8.2 | 2 | 13 | 0.5 | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | - | 0.18 | 0.9 | 0.6 | 0.36 | 0.5 | 1 | 0.016667 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 水圧 | 0.198MPa | 0.198MPa | 0.198MPa |  | 100㎜以上 | 75㎜以上 | 不断水工事 | 弁付き割丁字管 （フランジ形） | ＤＩＰ |  | 50㎜以下 | PP・SSP
2 | 53 | 0.9 |  |  | 医師・看護師 | 110 |  |  | 医院・診療所 | 外来者は計画外来患者数(定員) |  | 大便器 | 洗浄タンク（F・T） | 5 | 3 | 洗濯流し | 12 | 13 |  | 2～5 | 2 | 0.2 | 228 | 33 | 12 | 5.3 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 17.8 | 8.9 | 2.2 | 20 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | - | 0.24 | 1.2 | 0.75 | 0.45 | 0.5 | 2 | 0.033333 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 管長(m) | (2.0kgf/cm2) | (2.0kgf/cm2) | (2.0kgf/cm2) | [6 empty] | 道路縦断配管 | 75㎜以上 | DIP・RRHIVP・RRVP
3 | 60 | 1 |  |  | 外来患者 | 10 | 4 |  | 血液疾患クリニック | 1床当り1人 | 外来者は透析機械台数(定員) | 小便器 | 洗浄弁（F・V） | 5 | - | 洗面器 | 12 | 13 |  | 6～10 | 3 | 0.26 | 362 | 51 | 19 | 8.3 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 19.1 | 9.5 | 2.3 | 25 | 0.5 | 0.18 | 0.18 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7.5 | 9.2 | 0.27 | 1.5 | 0.9 | 0.54 | 0.5 | 3 | 0.05 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 10 | 5栓まで | 15栓まで | 水利計算のうえ計上のこと |  | 75㎜以上 | 50・40㎜ | 不断水工事 | 弁付き割丁字管 サドル式分水栓 | ＰＰ・ＳＳＰ |  | 50㎜ | DIP・RRHIVP・RRVP・PP・SSP
4 | 66 | 1.1 |  | 病院 | 病床 | 450 | 12 |  | 老人福祉施設 | 同時に収容し得る人員(定員) |  | 小便器 | 洗浄タンク（F・T） | 3 | - | 浴槽（和式） | 20 | 13 |  | 11～15 | 4 | 0.3 | 466 | 66 | 24 | 11 | 2.9 | 1 | 2.8 | 20.4 | 10.2 | 2.5 | 30 | 1 | 0.24 | 0.24 | 4 | 19 | 11 | 8 | 8 | 11.9 | 0.36 | 1.8 | 1.2 | 0.72 | 1 | 4 | 0.066667 | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 20 | [10 empty] | 40㎜以下 | HIVP・VP・PP・SSP
5 | 71 | 1.2 |  |  | 医師・看護師 | 110 |  | 住宅施設関係 | 戸建住宅 | 1戸当り4人 |  | 洗面器 | 給水栓 | 2 | 1 | 浴槽（洋式） | 40 | 20 |  | 16～20 | 5 | 0.4 | 777 | 108 | 39 | 17 | 4.6 | 1.7 | 2.9 | 21.8 | 10.8 | 2.7 | 40 | 1 | 0.3 | 0.3 | 5 | 20 | 20 | 11 | 11 | 13.9 | 0.45 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1 | 5 | 0.083333 | 51 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 30 | [5 empty] | 25㎜以下 | 不断水工事 | サドル式分水栓 | ＰＰ・ＳＳＰ | 屋外埋設管 | 75㎜以上 | DIP・RRHIVP・RRVP
6 | 76 | 1.3 |  |  | 外来患者 | 10 | 4 |  | 共同住宅A・独身寮 | 1戸が1居室で構成されている場合 |  | 手洗器 | 給水栓 | 1 | 0.5 | シャワー | 8 | 13 |  | 21～30 | 6 | 0.5 |  | 159 | 57 | 25 | 6.7 | 2.4 | 3 | 23.2 | 11.5 | 2.8 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.1 | 69 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 40 |  |  |  | ＧＰ | 50㎜ | 40・30㎜ | 切取り工事 | ＧＰ用ＬＡチーズ | ＰＰ・ＳＳＰ |  | 50㎜ | RRHIVP・RRVP・PP・SSP
7 | 80 | 1.3 |  | 医院 | 医師・看護師 | 110 | 8 |  |  | 1K・1LDK 1.0人 |  | 医療用洗面所 | 給水栓 | 3 | - | 小便水洗 | 12 | 13 |  | ※31個以上は10個毎に1個増 |  | 0.5 |  | 220 | 79 | 34 | 9.2 | 3.3 | 3.1 | 24.6 | 12.3 | 3 | 50 | 1 | 0.39 | - | - | 20 | 32 | 15 | 15 | 17.6 | 0.6 | 3 | 2.1 | 1.2 | 1 | 7 | 0.11667 | 90 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |  | 50 | [5 empty] | 25㎜以下 | 不断水工事 | サドル式分水栓 | ＰＰ・ＳＳＰ |  | 40㎜以下 | HIVP・VP・PP・SSP
8 | 83 | 1.4 |  |  | 外来患者 | 10 | 4 |  | 共同住宅B | 1LDK 2.0人 |  | 事務室用流し | 給水栓 | 3 | - | 小便器（F･T） | 12 | 13 |  |  |  | 0.65 |  | 246 | 88 | 38 | 10.2 | 3.6 | 3.2 | 26.1 | 13 | 3.2 | 75 | 1 | 0.63 | - | - | 25 | 5.7 | - | 24 | 26.9 | 0.9 | 4.5 | 3 | 1.8 | 1 | 8 | 0.13333 | 113 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 |  | 60 |  |  |  | ＲＲＨＩＶＰ ＲＲＶＰ ＰＰ | 50㎜ | 40・30㎜ | 切取り工事 | ＶＰ用ＴＳチーズ ＰＰ用チーズ | ＰＰ・ＳＳＰ | 水路等の伏越し | 50㎜以下 | PP
9 | 87 | 1.5 |  | 血液疾患クリニック | 病床 | 700 | 12 |  |  | 2K・2DK・2LDK 3.5人 |  | 台所流し | 給水栓 | - | 3 | 小便器（F･V） | 15 | 13 | 1回(4～6秒)の排出量 2～3L |  |  | 0.7 |  | 289 | 103 | 45 | 12 | 4.2 | 3.3 | 27.7 | 13.8 | 3.4 | 100 | 1 | 0.81 | - | - | 30 | 7.6 | - | 37.5 | 35.1 | 1.2 | 6.3 | 4.2 | 2.4 | 1 | 9 | 0.15 | 138 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | [11 empty] | 石積み裏側等の埋設 | 50㎜以下 | PP
10 | 89 | 1.5 |  |  | 医師・看護師 | 110 |  |  |  | 3K・3DK・3LDK 4.0人 |  | 料理場流し | 給水栓 | 4 | 2 | 大便器（F･T） | 12 | 13 |  |  |  | 0.8 |  | 366 | 131 | 56 | 15 | 5.3 | 3.4 | 29.2 | 14.6 | 3.6 | 150 | 1 | 1.2 | - | - | 90 | 12 | - | 49.5 | 51.7 | 1.8 | 9 | 6 | 3.6 | 1 | 10 | 0.16667 | 166 | 24 | 9 | 4 | 1 | 0 | [7 empty] | 25㎜以下 | 不断水工事 | サドル式分水栓 | ＰＰ・ＳＳＰ | 屋外露出配管 | 20㎜以上 | SGP-VB・VD、SGP-PB・PD
11 | 95 | 1.6 |  |  | 外来患者 | 250 |  |  |  | 4K・4DK・4LDK 4.5人 |  | 食器洗流し | 給水栓 | 5 | - | 大便器（F･V） | 70 | 25 |  |  |  | 0.9 |  |  | 161 | 69 | 18 | 6.5 | 3.5 | 30.8 | 15.4 | 3.8 | [15 empty] | 11 | 0.18333 | 196 | 28 | 10 | 5 | 1 | 0 | [5 empty] | ＧＰ ＨＩＶＰ ＶＰ ＰＰ | 40㎜ | 30・25㎜ | 切取り工事 | ＧＰ用ＬＡチーズ ＶＰ用ＴＳチーズ ＰＰ用チーズ | ＰＰ・ＳＳＰ | 水路等の添架 | 20㎜以上 | SGP-VB・VD、SGP-PB・PD
12 | 100 | 1.7 |  | 老人福祉施設 | 常住者 | 250 | 10 |  |  | 5K・5DK・5LDK 5.0人 |  | 連合流し | 給水栓 | - | 3 | 手洗器 | 12 | 13 |  |  |  | 1 |  |  | 194 | 83 | 22 | 7.8 | 3.6 | 32.5 | 16.2 | 4 | [15 empty] | 12 | 0.2 | 228 | 33 | 12 | 5 | 1 | 1 | [11 empty] | 石積み等の立ち上り管 | 20㎜以上 | SGP-VB・VD、SGP-PB・PD
13 | 106 | 1.8 |  |  | 医師・看護師 | 110 |  | 宿泊施設関係 | 自衛隊キャンプ宿舎 | 同時に収容し得る人員(定員) |  | 洗面流し | （水栓１個につき）給水栓 | 2 | - | 散水栓 | 20 | 13 |  |  |  | 1.1 |  |  | 230 | 99 | 26 | 9.2 | 3.7 | 34.2 | 17 | 4.2 | [15 empty] | 13 | 0.21667 | 263 | 38 | 14 | 6 | 2 | 1 | [11 empty] | 仕切弁前後 | 75㎜以上 | DIP・RRHIVP・RRVP
14 | 111 | 1.9 |  |  | 通院者 | 80 | 8 |  | 寮・下宿・寄宿舎・合宿所 | 同時に収容し得る人員(定員) |  | 清掃用流し | 給水栓 | 4 | 3 | 散水線 | 40 | 20 |  |  |  | 1.2 |  |  | 268 | 115 | 30 | 11 | 3.8 | 35.9 | 17.9 | 4.4 | [15 empty] | 14 | 0.23333 | 299 | 43 | 16 | 7 | 2 | 1 | [6 empty] | 30㎜以下 | 25㎜以下 | 切取り工事 | ＧＰ用ＬＡチーズ ＶＰ用ＴＳチーズ ＰＰ用チーズ | ＰＰ・ＳＳＰ |  | 50㎜ | PP・RRHIVP・RRVP
15 | 117 | 2 | 2 | 戸建住宅 | 常住者 | 250 | 12 |  |  | 食事付きの場合は1食につき20Lを別途加算 |  | 浴槽 | 給水栓 | 4 | 2 | [6 empty] | 1.3 |  |  |  | 132 | 35 | 12 | 3.9 | 37.7 | 18.8 | 4.6 | [15 empty] | 15 | 0.25 | 338 | 48 | 18 | 8 | 2 | 1 | [11 empty] | 止水栓前後 | 40㎜以下 | PP
16 | 122 | 2 |  | 共同住宅A・独身寮 | 常住者 | 400 |  |  | 青年の家・ユースホステル | 同時に収容し得る人員(定員) |  | シャワー | 給水栓 | 4 | 2 | [6 empty] | 1.4 |  |  |  | 151 | 40 | 14 | 4 | 39.5 | 19.7 | 4.8 | [15 empty] | 16 | 0.26667 | 378 | 54 | 20 | 9 | 2 | 1
17 | 127 | 2.1 |  | 共同住宅B | 常住者 | 250 | 12 |  | ホテル・旅館・モーテル | 同時に収容し得る人員(定員) |  | 浴槽―そろい | 大便器が洗浄弁による場合 | - | 8 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 171 | 45 | 16 | 4.1 | 41.3 | 20.6 | 5.1 | [15 empty] | 17 | 0.28333 | 421 | 59 | 22 | 10 | 3 | 1 | [5 empty] | ＳＳＰ | 50㎜以下 | 40㎜以下 | 切取り工事 | ＳＳＰ用チーズ | ＳＳＰ
18 | 132 | 2.2 |  |  | 管理人 | 100 | 8 |  | カプセルホテル |  |  | 浴槽―そろい | 大便器が洗浄タンクによる場合 | - | 6 | [6 empty] | 1.6 |  |  |  | 192 | 50 | 18 | 4.2 | 43.2 | 21.5 | 5.3 | [15 empty] | 18 | 0.3 | 466 | 66 | 24 | 11 | 3 | 1
19 | 137 | 2.3 | 3 | ホテル | 宿泊客 | 360 | 10 | 事務所関係 | 事務室 | 1m2当り0.1人 | 事務室の床面積 | 水飲み器 | 水飲み水洗 | 2 | 1 | [6 empty] | 1.7 |  |  |  |  | 56 | 20 | 4.3 | 45.1 | 22.5 | 5.5 | [15 empty] | 19 | 0.31667 | 513 | 72 | 26 | 12 | 3 | 1
20 | 141 | 2.4 |  |  | 従業員 | 110 |  |  | 行政官庁等外来者の多い事務所 |  | 官庁の外来者は庁舎職員数の0.05～0.1 | 湯沸し器 | ボールタップ | 2 | - | [6 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 62 | 22 | 4.4 | 47.1 | 23.5 | 5.8 | [15 empty] | 20 | 0.33333 | 561 | 79 | 29 | 13 | 3 | 1
21 | 146 | 2.4 |  | 寮・下宿・寄宿舎・合宿所 | 常住者 | 150 | 8 | 学校施設関係 | 保育所・幼稚園 | 同時に収容し得る人員(定員) |  | 散水・車庫 | 給水栓 | 5 | - | [6 empty] | 1.9 |  |  |  |  | 68 | 24 | 4.5 | 49.1 | 24.5 | 6 | [15 empty] | 21 | 0.35 | 612 | 86 | 31 | 14 | 4 | 1
22 | 151 | 2.5 |  | 旅館 | 宿泊客 | 240 | 10 |  | 小・中学校・高校・大学・高専・各種専門学校・予備校 | 同時に収容し得る人員(定員) |  | H7年版 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 74 | 26 | 4.6 | 51.1 | 25.5 | 6.3 | [15 empty] | 22 | 0.36667 | 665 | 93 | 34 | 15 | 4 | 1
23 | 155 | 2.6 |  | モーテル | 客室数 | 500 |  |  |  | 夜間の課程を併設している場合は、その定員を加算 | [11 empty] | 2.1 |  |  |  |  | 81 | 28 | 4.7 | 53.2 | 26.5 | 6.5 | [15 empty] | 23 | 0.38333 | 720 | 100 | 36 | 16 | 4 | 2
24 | 160 | 2.7 |  | カプセルホテル | 宿泊客 | 150 | 8 |  | 各種塾・教室 | 同時に収容し得る人員(定員) | [11 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 88 | 31 | 4.8 | 55.3 | 27.6 | 6.8 | [15 empty] | 24 | 0.4 | 777 | 108 | 39 | 17 | 5 | 2
25 | 164 | 2.7 | 4 | 官公庁・事務所 | 常勤職員 | 100 | 8 |  | 図書館・大学付属図書館 | 同時に収容し得る人員(定員)の1／2 | [11 empty] | 2.3 |  |  |  |  | 95 | 33 | 4.9 | 57.5 | 28.6 | 7.1 | [15 empty] | 25 | 0.41667 | 836 | 116 | 42 | 18 | 5 | 2
26 | 169 | 2.8 |  | 新聞社 | 常勤職員 | 100 | 12 |  | 大学付属体育館 | n＝(20c＋120u)÷8×t (t＝0.5～1.0) | [11 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 103 | 36 | 5 | 59.7 | 29.7 | 7.3 | [15 empty] | 26 | 0.43333 | 897 | 124 | 45 | 20 | 5 | 2
27 | 173 | 2.9 | 5 | 自衛隊キャンプ宿舎 | 常住者 | 300 | 8 |  |  | n：処理対象人員(人) | [11 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 110 | 38 | 5.1 | 61.9 | 30.8 | 7.6 | [15 empty] | 27 | 0.45 | 960 | 132 | 48 | 21 | 6 | 2
28 | 177 | 3 |  | 刑務所 | 常住者 | 400 | 16 |  |  | c：大便器数(個) | [11 empty] | 2.6 |  |  |  |  | 118 | 41 | 5.2 | 64.1 | 32 | 7.9 | [15 empty] | 28 | 0.46667 | 1025 | 141 | 51 | 22 | 6 | 2
29 | 181 | 3 |  | 拘置所 | 常住者 | 300 |  |  |  | u：小便器数又は両用便器数(個) | [11 empty] | 2.7 |  |  |  |  | 127 | 44 | 5.3 | 66.4 | 33.1 | 8.2 | [15 empty] | 29 | 0.48333 | 1091 | 150 | 54 | 24 | 6 | 2
30 | 186 | 3.1 | 6 | 保育所・幼稚園 | 園児定員 | 40 | 6 |  |  | t：単位便器当り1日平均使用時間(h) | [11 empty] | 2.8 | [5 empty] | 47 | 5.4 | 68.8 | 34.3 | 8.4 | [15 empty] | 30 | 0.5 | 1160 | 159 | 57 | 25 | 7 | 2
31 | 190 | 3.2 |  |  | 職員 | 110 | 8 | 学校施設関係 | 小・中学校・高校用プール | (プール給水) | [11 empty] | 2.9 | [5 empty] | 50 | 5.5 | 71.2 | 35.4 | 8.7 | [15 empty] | 31 | 0.51667 | 1231 | 169 | 61 | 26 | 7 | 3
32 | 194 | 3.2 |  | 小学校 | 生徒定員 | 45 | 6 |  |  | (有効容量m3×3.3％)＋(有効容量m3×3.0％) | [11 empty] | 3 | [5 empty] | 53 | 5.6 | 73.6 | 36.6 | 9 | [15 empty] | 32 | 0.53333 | 1303 | 178 | 64 | 28 | 7 | 3
33 | 198 | 3.3 |  | 中学校 | 生徒定員 | 55 | 6 |  |  | 3.3％は一時用水 3.0％は補給水量 | [11 empty] | 3.1 | [5 empty] | 56 | 5.7 | 76 | 37.9 | 9.3 | [15 empty] | 33 | 0.55 | 1378 | 188 | 68 | 29 | 8 | 3
34 | 202 | 3.4 |  | 高等学校・大学・高専・各種専門学校・予備校 | 生徒定員 | 45 | 6 |  | 営業用プール | 利用客数(定員)＋補給水(3.0％)＋逆流水量 | [11 empty] | 3.2 | [5 empty] | 60 | 5.8 | 78.5 | 39.1 | 9.6 | [15 empty] | 34 | 0.56667 | 1454 | 199 | 71 | 31 | 8 | 3
35 | 206 | 3.4 |  |  | 生徒定員(夜) | 30 | 4 | 飲食店舗関係 | 飲食店 | 算定床面積は店舗面積 | [11 empty] | 3.3 | [5 empty] | 63 | 5.9 | 81 | 40.4 | 9.9 | [15 empty] | 35 | 0.58333 | 1533 | 209 | 75 | 33 | 9 | 3
36 | 210 | 3.5 |  | 各種塾・教室 | 生徒定員 | 10 | 8 |  |  | 回転寿司店・焼肉店・中華料理店・レストラン 1m2当り120L | [11 empty] | 3.4 | [5 empty] | 66 | 6 | 83.6 | 41.6 | 10.3 | [15 empty] | 36 | 0.6 | 1613 | 220 | 79 | 34 | 9 | 3
37 | 214 | 3.6 |  | 図書室・付属図書館 | 延べ利用客 | 10 | 5 |  |  | 日本そば店 1m2当り100L | [11 empty] | 3.5 | [5 empty] | 70 | 6.1 | 86.2 | 42.9 | 10.6 | [15 empty] | 37 | 0.61667 | 1695 | 231 | 83 | 36 | 10 | 3
38 | 217 | 3.6 | 7 | 飲食店 | 延べ客 | 50～120 | 10 |  |  | 小料理屋・居酒屋 1m2当り70L | [11 empty] | 3.6 | [5 empty] | 74 | 6.2 | 88.8 | 44.2 | 10.9 | [15 empty] | 38 | 0.63333 | 1779 | 242 | 87 | 38 | 10 | 4
39 | 221 | 3.7 |  |  | 従業員 | 110 |  |  |  | とんかつ店・天ぷら屋・お好み焼店・大衆食堂1m2当り50L | [11 empty] | 3.7 | [5 empty] | 77 | 6.3 | 91.5 | 45.6 | 11.2 | [15 empty] | 39 | 0.65 | 1865 | 253 | 91 | 39 | 10 | 4
40 | 225 | 3.8 |  | 喫茶室・スナック | 延べ客 | 60 | 12 |  | 喫茶店 | 1m2当り 60L | 店舗面積 | [10 empty] | 3.8 | [5 empty] | 81 | 6.4 | 94.2 | 46.9 | 11.6 | [15 empty] | 40 | 0.66667 | 1953 | 265 | 95 | 41 | 11 | 4
41 | 229 | 3.8 |  | キャバレー・バー | 延べ客 | 30 | 6 |  | キャバレー・バー | 1m2当り 30L | 店舗面積 | [10 empty] | 3.9 | [5 empty] | 85 | 6.5 | 96.9 | 48.3 | 11.9 | [15 empty] | 41 | 0.68333 |  | 277 | 99 | 43 | 11 | 4
42 | 232 | 3.9 |  | ビヤホール | 延べ利用客 | 20 | 10 |  | ビヤホール | 1m2当り 20L | 店舗面積 | [10 empty] | 4 | [5 empty] | 89 | 6.6 | 99.7 | 49.7 | 12.2 | [15 empty] | 42 | 0.7 |  | 289 | 103 | 45 | 12 | 4
43 | 236 | 3.9 |  | 社員食堂 | 延べ利用客 | 25 | 6 |  |  | ビヤガーデン 1／2 | [11 empty] | 4.1 | [5 empty] | 93 | 6.7 | 102.5 | 51.1 | 12.6 | [15 empty] | 43 | 0.71667 |  | 301 | 108 | 47 | 12 | 4
44 | 240 | 4 |  | 給食センター | 延べ人数 | 20 | 8 |  | 社員食堂 | 1m2当り 25L | 店舗面積 | [17 empty] | 6.8 | 105.4 | 52.5 | 12.9 | [15 empty] | 44 | 0.73333 |  | 314 | 112 | 48 | 13 | 5
45 | 243 | 4.1 |  | 結婚式場 | 延べ客 | 40 | 8 |  | 給食センター | 延べ給食数(定員) 1食当り 20L | [18 empty] | 6.9 | 108.2 | 53.9 | 13.3 | [15 empty] | 45 | 0.75 |  | 326 | 117 | 50 | 13 | 5
46 | 247 | 4.1 |  | 料亭 | 延べ客 | 40 | 4 |  | 結婚式場 | 延べ利用客(定員) 1人当り 40L | [18 empty] | 7 | 111.2 | 55.4 | 13.6 | [15 empty] | 46 | 0.76667 |  | 339 | 121 | 52 | 14 | 5
47 | 251 | 4.2 | 8 | 店舗 | 延べ客 | 3 | 10 |  | 料亭 | 延べ客(定員) 1人当り 40L | [18 empty] | 7.1 | 114.1 | 56.8 | 14 | [15 empty] | 47 | 0.78333 |  | 353 | 126 | 54 | 14 | 5
48 | 254 | 4.2 |  |  | 従業員 | 100 |  |  | 店舗 | 1m2当り 3L | 店舗面積 | [17 empty] | 7.2 | 117.1 | 58.3 | 14.4 | [15 empty] | 48 | 0.8 |  | 366 | 131 | 56 | 15 | 5
49 | 258 | 4.3 |  | スーパーマーケット | 延べ客 | 10 | 10 |  | スーパーマーケット | 1m2当り 10L | 店舗面積＋作業室面積 | [17 empty] | 7.3 | 120.1 | 59.8 | 14.7 | [15 empty] | 49 | 0.81667 |  | 380 | 135 | 58 | 16 | 5
50 | 261 | 4.4 |  |  | 従業員 | 110 |  |  |  |  | 事務室等は別途計上 | [17 empty] | 7.4 | 123.2 | 61.4 | 15.1 | [15 empty] | 50 | 0.83333 |  | 394 | 140 | 61 | 16 | 6
51 | 265 | 4.4 |  | 美容院・理容店 | 従業員 | 110 | 10 |  | 美容院 | 店舗面積 1m2当り 50L | [18 empty] | 7.5 | 126.3 | 62.9 | 15.5 | [15 empty] | 51 | 0.85 |  | 408 | 145 | 63 | 17 | 6
52 | 268 | 4.5 |  | クリーニング店 | 従業員 | 110 | 8 |  | 理容店 | 店舗面積 1m2当り 40L | [18 empty] | 7.6 | 129.4 | 64.5 | 15.9 | [15 empty] | 52 | 0.86667 |  | 422 | 150 | 65 | 17 | 6
53 | 272 | 4.5 | 9 | 研究所・試験場 | 従業員 | 100 | 8 |  | コインランドリー | 台数×全自動洗濯機使用水量／台×3回転 | [18 empty] | 7.7 | 132.6 | 66.1 | 16.3 | [15 empty] | 53 | 0.88333 |  | 437 | 156 | 67 | 18 | 6
54 | 275 | 4.6 |  | 工場・作業所・管理室 | 従業員 | 120 |  |  |  | 全自動洗濯機使用水量はカタログ等の資料による | [18 empty] | 7.8 | 135.8 | 67.6 | 16.7 | [15 empty] | 54 | 0.9 |  | 452 | 161 | 69 | 18 | 6
55 | 278 | 4.6 | 10 | 公会堂・集会場 | 延べ利用客 | 10 | 10 |  | クリーニング店 | 店舗面積 1m2当り 35L | [18 empty] | 7.9 | 139 | 69.3 | 17.1 | [15 empty] | 55 | 0.91667 |  | 467 | 166 | 72 | 19 | 7
56 | 282 | 4.7 |  | 劇場・演芸場 | 延べ客 | 10 | 12 |  | 市場 | n＝(20c＋120u)÷8×t (t＝2.0) | [18 empty] | 8 | 142.3 | 70.9 | 17.5 | [15 empty] | 56 | 0.93333 |  | 482 | 171 | 74 | 20 | 7
57 | 285 | 4.8 |  | 映画館 | 延べ客 | 10 | 5 | 研究所作業所関係 | 研究所・試験場 | 同時に収容し得る人員(定員) 実験用水加算 | [18 empty] | 8.1 | 145.6 | 72.5 | 17.9 | [15 empty] | 57 | 0.95 |  | 498 | 177 | 76 | 20 | 7
58 | 289 | 4.8 |  | 競技場・体育館・野球場 | 観客 | 10 |  |  | 工場・作業所・管理室 | 作業人員(作業用水加算) | [18 empty] | 8.2 | 149 | 74.2 | 18.3 | [15 empty] | 58 | 0.96667 |  | 514 | 182 | 79 | 21 | 7
59 | 292 | 4.9 |  |  | 選手・従業員 | 100 | 10 | 娯楽集会所施設関係 | 公会堂・集会所 | 延べ利用者(定員)の1／2 | [18 empty] | 8.3 | 152.3 | 75.9 | 18.7 | [15 empty] | 59 | 0.98333 |  | 530 | 188 | 81 | 21 | 8
60 | 295 | 4.9 |  | スケート場・ボーリング場・遊園地・ゴルフ練習場 | 延べ客 | 30 | 10 |  | 劇場・演芸場・映画館 | 延べ客(定員)の3／4 | [18 empty] | 8.4 | 155.8 | 77.6 | 19.1 | [15 empty] | 60 | 1 |  | 546 | 194 | 83 | 22 | 8
61 | 298 | 5 |  | ゴルフ場クラブハウス | プレーヤー | 200 | 10 |  | 観覧場・競技場・体育館・野球場 | 同時に収容し得る人員(定員)の1／2 | [18 empty] | 8.5 | 159.2 | 79.3 | 19.5 | [15 empty] | 61 | 1.0167 |  | 563 | 200 | 86 | 23 | 8
62 | 302 | 5 |  |  | 従業員 | 150 |  |  | ゴルフ練習場・遊園地・ボーリング場・スケート場・バッティング場・ドライブイン | n＝(20c＋120u)÷8×t | [18 empty] | 8.6 | 162.7 | 81 | 20 | [15 empty] | 62 | 1.0333 |  | 579 | 205 | 88 | 23 | 8
63 | 305 | 5.1 | 11 | プール | 延べ利用客 | 50 | 10 |  |  | c・u客専用便器数(t＝2.0) | [18 empty] | 8.7 | 166.2 | 82.8 | 20.4 | [15 empty] | 63 | 1.05 |  | 596 | 211 | 91 | 24 | 8
64 | 308 | 5.1 | 12 | パチンコ店 | 延べ台数 | 25 | 8 |  | ゴルフ場クラブハウス | 18ホールまでは50人、36ホールは100人 | [18 empty] | 8.8 | 169.8 | 84.6 | 20.8 | [15 empty] | 64 | 1.0667 |  | 613 | 217 | 93 | 25 | 9
65 | 311 | 5.2 |  |  | 従業員 | 100 |  |  | パチンコ店 | 1台当り25L | [18 empty] | 8.9 | 173.3 | 86.3 | 21.3 | [15 empty] | 65 | 1.0833 |  | 631 | 223 | 96 | 25 | 9
66 | 315 | 5.2 |  | 囲碁クラブ・麻雀クラブ・撞球場・卓球場・カラオケ・エアロビクス | 延べ客 | 10 | 8 |  | 囲碁クラブ・麻雀クラブ | 1m2当り0.6人 | 営業用途に供する部分の床面積 | [17 empty] | 9 | 177 | 88.2 | 21.7 | [15 empty] | 66 | 1.1 |  | 648 | 230 | 99 | 26 | 9
67 | 318 | 5.3 |  |  | 従業員 | 100 |  |  | 撞球場・卓球場・ダンスホール | 1m2当り0.3人 | [18 empty] | 9.1 | 180.6 | 90 | 22.2 | [15 empty] | 67 | 1.1167 |  | 666 | 236 | 101 | 27 | 9
68 | 321 | 5.4 | 13 | 自動車車庫・駐車場 | 述べ利用客 | 15 | 12 |  | エアロビクス | 延べ客(定員) | [18 empty] | 9.2 | 184.3 | 91.8 | 22.6 | [15 empty] | 68 | 1.1333 |  | 684 | 242 | 104 | 27 | 10
[5 empty] | 従業員 | 100 | 8 |  | カラオケ | 延べ客(定員) | [18 empty] | 9.3 | 188 | 93.7 | 23.1 | [15 empty] | 69 | 1.15 |  | 703 | 249 | 107 | 28 | 10
|  |  |  | ガソリンスタンド | 従業員 | 100 | 10 | 自動車車庫関係 | 自動車車庫・駐車場 | n＝(20c＋120u)÷8×t (t＝0.4～2.0) | [18 empty] | 9.4 | 191.8 | 95.5 | 23.5 | [15 empty] | 70 | 1.1667 |  | 721 | 255 | 109 | 29 | 10
[5 empty] | 整備員 | 120 |  |  | 洗車施設 | 門型 設置台数×18台×L／台＋雑用水 | [18 empty] | 9.5 | 195.6 | 97.4 | 24 | [15 empty] | 71 | 1.1833 |  | 740 | 262 | 112 | 29 | 10
|  |  | 14 | 公衆浴場 | 延べ客 | 20 | 12 |  |  | (小型車) 1台当り水量はカタログによる | [18 empty] | 9.6 | 199.4 | 99.3 | 24.5 | [15 empty] | 72 | 1.2 |  | 759 | 268 | 115 | 30 | 11
|  |  |  | 公衆便所・バスターミナル | 延べ利用客 | 15 | 12 |  |  | 門型 実数 | [18 empty] | 9.7 | 203.3 | 101.3 | 24.9 | [15 empty] | 73 | 1.2167 |  | 778 | 275 | 118 | 31 | 11
|  |  |  | 駅 | 駅務員 | 110 | 10 |  |  | (大型車) 1台当り水量はカタログによる | [18 empty] | 9.8 | 207.2 | 103.2 | 25.4 | [15 empty] | 74 | 1.2333 |  | 797 | 282 | 121 | 32 | 11
|  |  | 15 | 寺院 | 参会者 | 10 | 4 |  |  | スプレー式 設置台数(基)×12L／分×5分×18台＋雑用水 | [18 empty] | 9.9 | 211.1 | 105.1 | 25.9 | [15 empty] | 75 | 1.25 |  | 817 | 288 | 124 | 32 | 11
|  |  | ＊ | [6 empty] | 雑用水：屋外水栓数×口径流量(L)×20分 | [18 empty] | 10 | 215 | 107.1 | 26.4 | [15 empty] | 76 | 1.2667 |  | 837 | 295 | 126 | 33 | 12
|  |  | 総合病院とは最低限、内科・外科・産婦人科・眼科及び耳鼻咽喉科を有し、患者100人以上の収容施設を持つ大病院をいう。 | [6 empty] | 口径13：20L 口径20：40L 口径25：80L | [18 empty] | 10.1 | 219 | 109.1 | 26.9 | [15 empty] | 77 | 1.2833 |  | 857 | 302 | 129 | 34 | 12
|  |  | 病院とは病室を有するもので、患者20人以上の収容施設を持つものをいい、19人以下のものは診療所という。 |  |  |  |  | 上記に属さない施設 | 公衆浴場 | 延べ客(定員) | [18 empty] | 10.2 | 223.1 | 111.1 | 27.4 | [15 empty] | 78 | 1.3 |  | 877 | 309 | 132 | 35 | 12
|  |  | 医院とは、医者が個人的に経営し、病院より規模の小さいものをいう。 | [5 empty] | 特殊浴場(サウナ等)等 | 延べ客(定員) | [18 empty] | 10.3 | 227.1 | 113.1 | 27.9 | [15 empty] | 79 | 1.3167 |  | 898 | 317 | 135 | 35 | 12
[9 empty] | 公衆便所・バスターミナル | n＝(20c＋120u)÷8×t (t＝1.0～10.0) | [18 empty] | 10.4 | 231.2 | 115.2 | 28.4 | [15 empty] | 80 | 1.3333 |  | 918 | 324 | 138 | 36 | 13
[9 empty] | 駅 | 男子小用 乗降客×0.06×0.85×4.5L | [18 empty] | 10.5 | 235.4 | 117.2 | 28.9 | [15 empty] | 81 | 1.35 |  |  | 331 | 142 | 37 | 13
[10 empty] | 男子大用 乗降客×0.06×0.05×15.0L | [18 empty] | 10.6 | 239.5 | 119.3 | 29.4 | [15 empty] | 82 | 1.3667 |  |  | 338 | 145 | 38 | 13
[10 empty] | 女子用 乗降客×0.06×0.10×15.0L | [18 empty] | 10.7 | 243.7 | 121.4 | 29.9 | [15 empty] | 83 | 1.3833 |  |  | 346 | 148 | 39 | 14
[10 empty] | 手洗用 乗降客×0.06×1.00×3.0L | [18 empty] | 10.8 | 248 | 123.5 | 30.4 | [15 empty] | 84 | 1.4 |  |  | 353 | 151 | 40 | 14
[9 empty] | 寺院 | 1m2当り0.6人 | 寺院床面積 | [17 empty] | 10.9 | 252.2 | 125.6 | 31 | [15 empty] | 85 | 1.4167 |  |  | 361 | 154 | 40 | 14
[11 empty] | 庫裡は戸建住宅に準ずる | [17 empty] | 11 | 256.5 | 127.8 | 31.5 | [15 empty] | 86 | 1.4333 |  |  | 369 | 157 | 41 | 14
[8 empty] | 冷却用水 | 冷却補給水(クーリングタワー計算例) | [19 empty] | 11.1 | 260.8 | 129.9 | 32 | [15 empty] | 87 | 1.45 |  |  | 376 | 161 | 42 | 15
[9 empty] | 冷房能力 (RT)×13L／分×60分×時間×0.015(1RT＝3,320Kcal) | [19 empty] | 11.2 | 265.2 | 132.1 | 32.5 | [15 empty] | 88 | 1.4667 |  |  | 384 | 164 | 43 | 15
[9 empty] | 〃 (USRT)×17L／分(13L／分)×60分×時間×0.01(0.015) | [19 empty] | 11.3 | 269.6 | 134.3 | 33.1 | [15 empty] | 89 | 1.4833 |  |  | 392 | 167 | 44 | 15
[8 empty] | ＊ (定員)は定員証明書による人員 | [20 empty] | 11.4 | 274 | 136.5 | 33.6 | [15 empty] | 90 | 1.5 |  |  | 400 | 171 | 45 | 16
[29 empty] | 11.5 | 278.5 | 138.7 | 34.2 | [15 empty] | 91 | 1.5167 |  |  | 408 | 174 | 45 | 16
[29 empty] | 11.6 | 283 | 141 | 34.7 | [15 empty] | 92 | 1.5333 |  |  | 416 | 178 | 46 | 16
[29 empty] | 11.7 | 287.5 | 143.2 | 35.3 | [15 empty] | 93 | 1.55 |  |  | 424 | 181 | 47 | 17
[29 empty] | 11.8 | 292.1 | 145.5 | 35.8 | [15 empty] | 94 | 1.5667 |  |  | 433 | 185 | 48 | 17
[29 empty] | 11.9 | 296.7 | 147.8 | 36.4 | [15 empty] | 95 | 1.5833 |  |  | 441 | 188 | 49 | 17
[29 empty] | 12 | 301.3 | 150.1 | 37 | [15 empty] | 96 | 1.6 |  |  | 449 | 192 | 50 | 18
[29 empty] | 12.1 | 306 | 152.4 | 37.5 | [15 empty] | 97 | 1.6167 |  |  | 458 | 195 | 51 | 18
[29 empty] | 12.2 | 310.7 | 154.8 | 38.1 | [15 empty] | 98 | 1.6333 |  |  | 466 | 199 | 52 | 18
[29 empty] | 12.3 | 315.4 | 157.1 | 38.7 | [15 empty] | 99 | 1.65 |  |  | 475 | 202 | 53 | 18
[29 empty] | 12.4 | 320.2 | 159.5 | 39.3 | [15 empty] | 100 | 1.6667 |  |  | 484 | 206 | 54 | 19
[29 empty] | 12.5 | 325 | 161.9 | 39.9 | [15 empty] | 101 | 1.6833 |  |  | 493 | 210 | 55 | 19
[29 empty] | 12.6 | 329.8 | 164.3 | 40.5 | [15 empty] | 102 | 1.7 |  |  | 501 | 214 | 56 | 19
[29 empty] | 12.7 | 334.6 | 166.7 | 41.1 | [15 empty] | 103 | 1.7167 |  |  | 510 | 217 | 57 | 20
[29 empty] | 12.8 | 339.5 | 169.1 | 41.7 | [15 empty] | 104 | 1.7333 |  |  | 519 | 221 | 58 | 20
[29 empty] | 12.9 | 344.5 | 171.6 | 42.3 | [15 empty] | 105 | 1.75 |  |  | 528 | 225 | 59 | 20
[29 empty] | 13 | 349.4 | 174 | 42.9 | [15 empty] | 106 | 1.7667 |  |  | 538 | 229 | 59 | 21
[29 empty] | 13.1 | 354.4 | 176.5 | 43.5 | [15 empty] | 107 | 1.7833 |  |  | 547 | 233 | 60 | 21
[29 empty] | 13.2 | 359.4 | 179 | 44.1 | [15 empty] | 108 | 1.8 |  |  | 556 | 237 | 61 | 22
[29 empty] | 13.3 | 364.5 | 181.6 | 44.7 | [15 empty] | 109 | 1.8167 |  |  | 565 | 241 | 63 | 22
[29 empty] | 13.4 | 369.6 | 184.1 | 45.3 | [15 empty] | 110 | 1.8333 |  |  | 575 | 245 | 64 | 22
[29 empty] | 13.5 | 374.7 | 186.6 | 46 | [15 empty] | 111 | 1.85 |  |  | 584 | 249 | 65 | 23
[29 empty] | 13.6 | 379.8 | 189.2 | 46.6 | [15 empty] | 112 | 1.8667 |  |  | 594 | 253 | 66 | 23
[29 empty] | 13.7 | 385 | 191.8 | 47.2 | [15 empty] | 113 | 1.8833 |  |  | 604 | 257 | 67 | 23
[29 empty] | 13.8 | 390.2 | 194.4 | 47.9 | [15 empty] | 114 | 1.9 |  |  | 613 | 261 | 68 | 24
[29 empty] | 13.9 | 395.5 | 197 | 48.5 | [15 empty] | 115 | 1.9167 |  |  | 623 | 265 | 69 | 24
[29 empty] | 14 | 400.8 | 199.6 | 49.2 | [15 empty] | 116 | 1.9333 |  |  | 633 | 269 | 70 | 24
[29 empty] | 14.1 | 406.1 | 202.3 | 49.8 | [15 empty] | 117 | 1.95 |  |  | 643 | 273 | 71 | 25
[29 empty] | 14.2 | 411.4 | 204.9 | 50.5 | [15 empty] | 118 | 1.9667 |  |  | 653 | 277 | 72 | 25
[29 empty] | 14.3 | 416.8 | 207.6 | 51.1 | [15 empty] | 119 | 1.9833 |  |  | 663 | 282 | 73 | 26
[29 empty] | 14.4 | 422.2 | 210.3 | 51.8 | [15 empty] | 120 | 2 |  |  | 673 | 286 | 74 | 26
[29 empty] | 14.5 | 427.6 | 213 | 52.5 | [15 empty] | 121 | 2.0167 |  |  | 683 | 290 | 75 | 26
[29 empty] | 14.6 | 433.1 | 215.7 | 53.1 | [15 empty] | 122 | 2.0333 |  |  | 694 | 295 | 76 | 27
[29 empty] | 14.7 | 438.6 | 218.5 | 53.8 | [15 empty] | 123 | 2.05 |  |  | 704 | 299 | 77 | 27
[29 empty] | 14.8 | 444.1 | 221.2 | 54.5 | [15 empty] | 124 | 2.0667 |  |  | 714 | 303 | 79 | 27
[29 empty] | 14.9 | 449.7 | 224 | 55.2 | [15 empty] | 125 | 2.0833 |  |  | 725 | 308 | 80 | 28
[29 empty] | 15 | 455.3 | 226.8 | 55.9 | [15 empty] | 126 | 2.1 |  |  | 736 | 312 | 81 | 28
[29 empty] | 15.1 | 460.9 | 229.6 | 56.6 | [15 empty] | 127 | 2.1167 |  |  | 746 | 317 | 82 | 29
[29 empty] | 15.2 | 466.6 | 232.4 | 57.3 | [15 empty] | 128 | 2.1333 |  |  | 757 | 321 | 83 | 29
[29 empty] | 15.3 | 472.3 | 235.3 | 58 | [15 empty] | 129 | 2.15 |  |  | 768 | 326 | 84 | 29
[29 empty] | 15.4 | 478 | 238.1 | 58.7 | [15 empty] | 130 | 2.1667 |  |  | 779 | 330 | 85 | 30
[29 empty] | 15.5 | 483.8 | 241 | 59.4 | [15 empty] | 131 | 2.1833 |  |  | 790 | 335 | 87 | 30
[29 empty] | 15.6 | 489.6 | 243.9 | 60.1 | [15 empty] | 132 | 2.2 |  |  | 801 | 340 | 88 | 31
[29 empty] | 15.7 | 495.4 | 246.8 | 60.8 | [15 empty] | 133 | 2.2167 |  |  | 812 | 344 | 89 | 31
[29 empty] | 15.8 | 501.2 | 249.7 | 61.5 | [15 empty] | 134 | 2.2333 |  |  | 823 | 349 | 90 | 31
[48 empty] | 135 | 2.25 |  |  | 834 | 354 | 91 | 32
[48 empty] | 136 | 2.2667 |  |  | 845 | 358 | 93 | 32
[48 empty] | 137 | 2.2833 |  |  | 857 | 363 | 94 | 33
[48 empty] | 138 | 2.3 |  |  | 868 | 368 | 95 | 33
[48 empty] | 139 | 2.3167 |  |  | 880 | 373 | 96 | 34
[48 empty] | 140 | 2.3333 |  |  | 891 | 378 | 98 | 34
[48 empty] | 141 | 2.35 |  |  | 903 | 383 | 99 | 34
[48 empty] | 142 | 2.3667 |  |  | 915 | 387 | 100 | 35
[48 empty] | 143 | 2.3833 |  |  | 927 | 392 | 101 | 35
[48 empty] | 144 | 2.4 |  |  | 938 | 397 | 103 | 36
[48 empty] | 145 | 2.4167 |  |  | 950 | 402 | 104 | 36
[48 empty] | 146 | 2.4333 |  |  | 962 | 407 | 105 | 37
[48 empty] | 147 | 2.45 |  |  | 974 | 412 | 106 | 37
[48 empty] | 148 | 2.4667 |  |  | 987 | 418 | 108 | 37
[48 empty] | 149 | 2.4833 |  |  | 999 | 423 | 109 | 38
[48 empty] | 150 | 2.5 |  |  | 1011 | 428 | 110 | 38 | 8
[48 empty] | 151 | 2.5167 |  |  | 1024 | 433 | 112 | 39
[48 empty] | 152 | 2.5333 |  |  | 1036 | 438 | 113 | 39
[48 empty] | 153 | 2.55 |  |  | 1048 | 444 | 114 | 40
[48 empty] | 154 | 2.5667 |  |  | 1061 | 449 | 116 | 40
[48 empty] | 155 | 2.5833 |  |  | 1074 | 454 | 117 | 41
[48 empty] | 156 | 2.6 |  |  | 1086 | 459 | 118 | 41 | 9
[48 empty] | 157 | 2.6167 |  |  | 1099 | 465 | 120 | 42
[48 empty] | 158 | 2.6333 |  |  | 1112 | 470 | 121 | 42
[48 empty] | 159 | 2.65 |  |  | 1125 | 476 | 122 | 43
[48 empty] | 160 | 2.6667 |  |  | 1138 | 481 | 124 | 43
[48 empty] | 161 | 2.6833 |  |  | 1151 | 487 | 125 | 44
[48 empty] | 162 | 2.7 |  |  | 1164 | 492 | 127 | 44 | 9
[48 empty] | 163 | 2.7167 |  |  | 1177 | 498 | 128 | 44
[48 empty] | 164 | 2.7333 |  |  | 1191 | 503 | 129 | 45
[48 empty] | 165 | 2.75 |  |  | 1204 | 509 | 131 | 45
[48 empty] | 166 | 2.7667 |  |  | 1218 | 514 | 132 | 46
[48 empty] | 167 | 2.7833 |  |  | 1231 | 520 | 134 | 46
[48 empty] | 168 | 2.8 |  |  | 1245 | 526 | 135 | 47 | 10
[48 empty] | 169 | 2.8167 |  |  | 1258 | 531 | 137 | 47
[48 empty] | 170 | 2.8333 |  |  | 1272 | 537 | 138 | 48
[48 empty] | 171 | 2.85 |  |  | 1286 | 543 | 139 | 48
[48 empty] | 172 | 2.8667 |  |  | 1300 | 549 | 141 | 49
[48 empty] | 173 | 2.8833 |  |  | 1313 | 555 | 142 | 49
[48 empty] | 174 | 2.9 |  |  | 1327 | 560 | 144 | 50 | 11
[48 empty] | 175 | 2.9167 |  |  | 1342 | 566 | 145 | 50
[48 empty] | 176 | 2.9333 |  |  | 1356 | 572 | 147 | 51
[48 empty] | 177 | 2.95 |  |  | 1370 | 578 | 148 | 51
[48 empty] | 178 | 2.9667 |  |  | 1384 | 584 | 150 | 52
[48 empty] | 179 | 2.9833 |  |  | 1398 | 590 | 151 | 53
[48 empty] | 180 | 3 |  |  | 1413 | 596 | 153 | 53 | 11
[48 empty] | 181 | 3.0167 |  |  | 1427 | 602 | 154 | 54
[48 empty] | 182 | 3.0333 |  |  | 1442 | 608 | 156 | 54
[48 empty] | 183 | 3.05 |  |  | 1457 | 614 | 158 | 55
[48 empty] | 184 | 3.0667 |  |  | 1471 | 620 | 159 | 55
[48 empty] | 185 | 3.0833 |  |  | 1486 | 627 | 161 | 56
[48 empty] | 186 | 3.1 |  |  | 1501 | 633 | 162 | 56 | 12
[48 empty] | 187 | 3.1167 |  |  | 1516 | 639 | 164 | 57
[48 empty] | 188 | 3.1333 |  |  | 1531 | 645 | 165 | 57
[48 empty] | 189 | 3.15 |  |  | 1546 | 652 | 167 | 58
[48 empty] | 190 | 3.1667 |  |  | 1561 | 658 | 169 | 58
[48 empty] | 191 | 3.1833 |  |  | 1576 | 664 | 170 | 59
[48 empty] | 192 | 3.2 |  |  | 1591 | 671 | 172 | 60 | 13
[48 empty] | 193 | 3.2167 |  |  | 1606 | 677 | 173 | 60
[48 empty] | 194 | 3.2333 |  |  | 1622 | 683 | 175 | 61
[48 empty] | 195 | 3.25 |  |  | 1637 | 690 | 177 | 61
[48 empty] | 196 | 3.2667 |  |  | 1653 | 696 | 178 | 62
[48 empty] | 197 | 3.2833 |  |  | 1668 | 703 | 180 | 62
[48 empty] | 198 | 3.3 |  |  | 1684 | 709 | 182 | 63 | 14
[48 empty] | 199 | 3.3167 |  |  | 1700 | 716 | 183 | 63
[48 empty] | 200 | 3.3333 |  |  | 1716 | 723 | 185 | 64
[48 empty] | 201 | 3.35 |  |  |  | 729 | 187 | 65
[48 empty] | 202 | 3.3667 |  |  |  | 736 | 188 | 65
[48 empty] | 203 | 3.3833 |  |  |  | 743 | 190 | 66
[48 empty] | 204 | 3.4 |  |  |  | 749 | 192 | 66 | 14
[48 empty] | 205 | 3.4167 |  |  |  | 756 | 193 | 67
[48 empty] | 206 | 3.4333 |  |  |  | 763 | 195 | 68
[48 empty] | 207 | 3.45 |  |  |  | 770 | 197 | 68
[48 empty] | 208 | 3.4667 |  |  |  | 776 | 199 | 69
[48 empty] | 209 | 3.4833 |  |  |  | 783 | 200 | 69
[48 empty] | 210 | 3.5 |  |  |  | 790 | 202 | 70 | 15
[48 empty] | 211 | 3.5167 |  |  |  | 797 | 204 | 70
[48 empty] | 212 | 3.5333 |  |  |  | 804 | 205 | 71
[48 empty] | 213 | 3.55 |  |  |  | 811 | 207 | 72
[48 empty] | 214 | 3.5667 |  |  |  | 818 | 209 | 72
[48 empty] | 215 | 3.5833 |  |  |  | 825 | 211 | 73
[48 empty] | 216 | 3.6 |  |  |  | 832 | 213 | 74 | 16
[48 empty] | 217 | 3.6167 |  |  |  | 839 | 214 | 74
[48 empty] | 218 | 3.6333 |  |  |  | 846 | 216 | 75
[48 empty] | 219 | 3.65 |  |  |  | 853 | 218 | 75
[48 empty] | 220 | 3.6667 |  |  |  | 860 | 220 | 76
[48 empty] | 221 | 3.6833 |  |  |  | 868 | 222 | 77
[48 empty] | 222 | 3.7 |  |  |  | 875 | 223 | 77 | 17
[48 empty] | 223 | 3.7167 |  |  |  | 882 | 225 | 78
[48 empty] | 224 | 3.7333 |  |  |  | 889 | 227 | 78
[48 empty] | 225 | 3.75 |  |  |  | 897 | 229 | 79
[48 empty] | 226 | 3.7667 |  |  |  | 904 | 231 | 80
[48 empty] | 227 | 3.7833 |  |  |  | 911 | 233 | 80
[48 empty] | 228 | 3.8 |  |  |  | 919 | 234 | 81 | 18
[48 empty] | 229 | 3.8167 |  |  |  | 926 | 236 | 82
[48 empty] | 230 | 3.8333 |  |  |  | 934 | 238 | 82
[48 empty] | 231 | 3.85 |  |  |  | 941 | 240 | 83
[48 empty] | 232 | 3.8667 |  |  |  | 949 | 242 | 84
[48 empty] | 233 | 3.8833 |  |  |  | 956 | 244 | 84
[48 empty] | 234 | 3.9 |  |  |  | 964 | 246 | 85 | 19
[48 empty] | 235 | 3.9167 |  |  |  | 971 | 248 | 86
[48 empty] | 236 | 3.9333 |  |  |  | 979 | 250 | 86
[48 empty] | 237 | 3.95 |  |  |  | 987 | 251 | 87
[48 empty] | 238 | 3.9667 |  |  |  | 994 | 253 | 88
[48 empty] | 239 | 3.9833 |  |  |  | 1002 | 255 | 88
[48 empty] | 240 | 4 |  |  |  | 1010 | 257 | 89 | 20
[48 empty] | 241 | 4.0167 |  |  |  | 1017 | 259 | 89
[48 empty] | 242 | 4.0333 |  |  |  | 1025 | 261 | 90
[48 empty] | 243 | 4.05 |  |  |  | 1033 | 263 | 91
[48 empty] | 244 | 4.0667 |  |  |  | 1041 | 265 | 92
[48 empty] | 245 | 4.0833 |  |  |  | 1049 | 267 | 92
[48 empty] | 246 | 4.1 |  |  |  | 1057 | 269 | 93 | 21
[48 empty] | 247 | 4.1167 |  |  |  | 1065 | 271 | 94
[48 empty] | 248 | 4.1333 |  |  |  | 1072 | 273 | 94
[48 empty] | 249 | 4.15 |  |  |  | 1080 | 275 | 95
[48 empty] | 250 | 4.1667 |  |  |  | 1088 | 277 | 96
[48 empty] | 251 | 4.1833 |  |  |  | 1096 | 279 | 96
[48 empty] | 252 | 4.2 |  |  |  | 1105 | 281 | 97 | 22
[48 empty] | 253 | 4.2167 |  |  |  | 1113 | 283 | 98
[48 empty] | 254 | 4.2333 |  |  |  | 1121 | 285 | 98
[48 empty] | 255 | 4.25 |  |  |  | 1129 | 287 | 99
[48 empty] | 256 | 4.2667 |  |  |  | 1137 | 289 | 100
[48 empty] | 257 | 4.2833 |  |  |  | 1145 | 291 | 100
[48 empty] | 258 | 4.3 |  |  |  | 1154 | 293 | 101 | 22
[48 empty] | 259 | 4.3167 |  |  |  | 1162 | 296 | 102
[48 empty] | 260 | 4.3333 |  |  |  | 1170 | 298 | 103
[48 empty] | 261 | 4.35 |  |  |  | 1178 | 300 | 103
[48 empty] | 262 | 4.3667 |  |  |  | 1187 | 302 | 104
[48 empty] | 263 | 4.3833 |  |  |  | 1195 | 304 | 105
[48 empty] | 264 | 4.4 |  |  |  | 1203 | 306 | 105 | 23
[48 empty] | 265 | 4.4167 |  |  |  | 1212 | 308 | 106
[48 empty] | 266 | 4.4333 |  |  |  | 1220 | 310 | 107
[48 empty] | 267 | 4.45 |  |  |  | 1229 | 312 | 108
[48 empty] | 268 | 4.4667 |  |  |  | 1237 | 315 | 108
[48 empty] | 269 | 4.4833 |  |  |  | 1246 | 317 | 109
[48 empty] | 270 | 4.5 |  |  |  | 1254 | 319 | 110 | 24
[48 empty] | 271 | 4.5167 |  |  |  | 1263 | 321 | 111
[48 empty] | 272 | 4.5333 |  |  |  | 1272 | 323 | 111
[48 empty] | 273 | 4.55 |  |  |  | 1280 | 325 | 112
[48 empty] | 274 | 4.5667 |  |  |  | 1289 | 327 | 113
[48 empty] | 275 | 4.5833 |  |  |  | 1298 | 330 | 114
[48 empty] | 276 | 4.6 |  |  |  | 1306 | 332 | 114 | 25
[48 empty] | 277 | 4.6167 |  |  |  | 1315 | 334 | 115
[48 empty] | 278 | 4.6333 |  |  |  | 1324 | 336 | 116
[48 empty] | 279 | 4.65 |  |  |  | 1333 | 338 | 117
[48 empty] | 280 | 4.6667 |  |  |  | 1342 | 341 | 117
[48 empty] | 281 | 4.6833 |  |  |  | 1350 | 343 | 118
[48 empty] | 282 | 4.7 |  |  |  | 1359 | 345 | 119 | 27
[48 empty] | 283 | 4.7167 |  |  |  | 1368 | 347 | 120
[48 empty] | 284 | 4.7333 |  |  |  | 1377 | 350 | 120
[48 empty] | 285 | 4.75 |  |  |  | 1386 | 352 | 121
[48 empty] | 286 | 4.7667 |  |  |  | 1395 | 354 | 122
[48 empty] | 287 | 4.7833 |  |  |  | 1404 | 356 | 123
[48 empty] | 288 | 4.8 |  |  |  | 1413 | 359 | 123 | 28
[48 empty] | 289 | 4.8167 |  |  |  | 1422 | 361 | 124
[48 empty] | 290 | 4.8333 |  |  |  | 1432 | 363 | 125
[48 empty] | 291 | 4.85 |  |  |  | 1441 | 366 | 126
[48 empty] | 292 | 4.8667 |  |  |  | 1450 | 368 | 127
[48 empty] | 293 | 4.8833 |  |  |  | 1459 | 370 | 127
[48 empty] | 294 | 4.9 |  |  |  | 1468 | 372 | 128 | 29
[48 empty] | 295 | 4.9167 |  |  |  | 1478 | 375 | 129
[48 empty] | 296 | 4.9333 |  |  |  | 1487 | 377 | 130
[48 empty] | 297 | 4.95 |  |  |  | 1496 | 379 | 131
[48 empty] | 298 | 4.9667 |  |  |  | 1505 | 382 | 131
[48 empty] | 299 | 4.9833 |  |  |  | 1515 | 384 | 132
[48 empty] | 300 | 5 |  |  |  | 1524 | 386 | 133 | 30

## 参考（計算式）
① | ヘーゼン・ウィリアム公式による損失水頭 P23参照 単位(ｍ)
| 流量(㍑/min) | 流量(㍑/sec) | 管直径(mm) | 管延長(m) | 流速係数 | 名称 | 単位 | 数量
| 474 | 7.9 | 100 | 1 | 110 | 流量 | m3/sec | 0.0079
[6 empty] | 断面積 | ㎡ | 0.007854
計算結果
| 名称 | 単位 | 数量
| 管内平均流速 | (m/sec) | 1.0059 | ok
| 動水勾配 | ‰ | 0.017062 | 17.1
| 損失水頭 | (ｍ) | 0.017062
② | ウェストン公式による損失水頭 P22参照 単位(ｍ)
| 流量(㍑/min) | 流量(㍑/sec) | 管直径(mm) | 管延長(m) |  | 名称 | 単位 | 数量 | 口径
| 0.0079639 | 0.00013273 | 13 | 1 |  | 流量 | m3/sec | 1.3273e-07 | 13
[6 empty] | 断面積 | ㎡ | 0.00013273 | 20
| 計算結果 | [7 empty] | 25
30
| 名称 | 単位 | 数量 | [5 empty] | 40
| 管内平均流速 | (m/sec) | 0.001 | ok |  |  |  |  | 50
| 動水勾配 | ‰ | 0.002
| 損失水頭 | (ｍ) | 2.0323e-06 | 0
③ | 瞬間最大使用水量 P9参照
| 戸 数 | 10戸未満 | 10以上600未満
| 9 | 86.7 | 82.8
|  | 1.45 | 1.38
④ | 同時使用水量 P17参照
| 器具給水負荷単位数 | 同時使用水量(L/分)
| 20 | 54.1956
⑤ | 管合成
単位：㎜
| 口径１ | 口径２ | 管合成 | 単純合成
| 100 | 100 | 130.1548 | 141.4214
※最低φ75㎜
⑥ | 管径均等(Hazen-Willams公式より)
単位：㎜
| 主管径 | 岐管又は水栓 | N
| 40 | 20 | 6.1903
⑦ | 管径均等
単位：㎜
| Ｄ:大管の直径 | ｄ:小管の直径 | Ｎ:小管の数
| 30 | 25 | 1.5774

## 参考（×）
参考（利府町）にない場合
取付用具その他の損失水頭の直管換算表 | [16 empty] | (単位 ｍ) |  |  |  |  | 管径均等表
種別 | 止水栓 |  | 副弁 | ストップ バルブ | スルース バルブ | メータ |  | 90ﾟ | 45ﾟ | チーズ分流 | チーズ直流 | 給水栓 | 曲半径 小なる 場 合 |  | 曲半径 大なる 場 合 |  | ボール タップ |  | 逆止弁 |  |  |  | 岐管mm | 岐 管 と 主 管 と の 均 等
[6 empty] | 接線流 羽根車式 | 軸 流 羽根車式 | エルボ | エルボ | [13 empty] | 主管径mm | 10 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 150
[13 empty] | 90ﾟ | 45ﾟ | 90ﾟ | 45ﾟ | 一般式 | 副式 |  |  |  |  | 10 | 1
口径 (mm) | 甲 | 乙 | [10 empty] | 曲管 | 曲管 | 曲管 | 曲管 | [6 empty] | 13 | 1.92 | 1
13 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.12 | 3 |  | 0.6 | 0.36 | 0.9 | 0.18 | 3.5 |  |  |  |  | 38 |  | 1.2 |  |  |  | 20 | 5.65 | 2.93 | 1
20 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0.15 | 6 |  | 0.75 | 0.45 | 1.2 | 0.24 | 7 |  |  |  |  | 23 |  | 1.6 |  |  |  | 25 | 9.88 | 5.12 | 1.74 | 1
25 | 8 | 3 | 3 | 7.5 | 0.18 | 13 |  | 0.9 | 0.54 | 1.5 | 0.27 | 8 |  |  |  |  | 27 |  | 2 |  |  |  | 30 | 15.58 | 8.08 | 2.75 | 1.57 | 1
30 | 15～20 |  |  | 10.5 | 0.24 |  |  | 1.2 | 0.72 | 1.8 | 0.36 | [6 empty] | 22 | 2.5 |  |  |  | 40 | 32 | 16.6 | 5.65 | 3.23 | 2.05 | 1
40 | 17～25 |  |  | 13.5 | 0.3 | 20～26 |  | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.45 |  | 1 |  |  |  | 20 | 25 | 3.1 |  |  |  | 50 | 55.9 | 29.01 | 9.88 | 5.65 | 3.58 | 1.74 | 1
50 | 20～30 |  |  | 16.5 | 0.39 | 25～35 | 10～20 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0.6 |  | 1.5 |  |  |  | 18 | 22 | 4 |  |  |  | 65 | 107.71 | 55.9 | 19.04 | 10.9 | 6.91 | 3.36 | 1.92 | 1
75 |  |  |  | 24 | 0.63 | 40～55 | 20～30 | 3 | 1.8 | 4.5 | 0.9 |  | 3 | 1.5 | 1.5 |  | 42 | 83 | 5.7 |  |  |  | 75 | 154.04 | 79.94 | 27.23 | 15.58 | 9.88 | 4.81 | 2.75 | 1.43 | 1
100 |  |  |  | 37.5 | 0.81 | 90～120 | 30～40 | 4.2 | 2.4 | 6.3 | 1.2 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 69 | 77 | 7.6 |  |  |  | 100 | 316.22 | 164.11 | 55.9 | 32 | 20.28 | 9.88 | 5.65 | 2.93 | 2.05 | 1
150 |  |  |  | 49.5 | 1.2 | 180～250 | 90～130 | 6 | 3.6 | 9 | 1.8 |  | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 101 | 64 | 12 |  |  |  | 150 | 871.42 | 452.24 | 154.04 | 88.18 | 55.9 | 27.23 | 15.58 | 8.08 | 5.65 | 2.75 | 1
200 |  |  |  | 70 | 1.4 |  |  | 6.5 | 3.7 | 14 | 4 |  | 8 | 4 | 4 | 2 | 169 | 100 | 15
250 |  |  |  | 90 | 1.7 |  |  | 8 | 4.2 | 20 | 5 |  | 12 | 6 | 6 | 3 |  |  | 19 |  |  |  | N=（D/ｄ）＾（5/2）
Ｎ:小管の数（均等管径）
種別 | 止水栓 |  | 分水栓 | 副弁 | ストップバルブ (玉形弁) | スルースバルブ (ゲートバルブ) | メータ |  | 90ﾟ | 45ﾟ | チーズ分流 | チーズ直流 | 給水栓 | 曲半径 小なる 場 合 |  | 曲半径 大なる 場 合 |  | ボール タップ |  | フート弁 アングル弁 | 逆止弁 |  | Ｄ:大管の直径＝（本管）
[7 empty] | 接線流 羽根車式 | 軸 流 羽根車式 | エルボ | エルボ | [12 empty] | ｄ:小管の直径＝（支栓）
[14 empty] | 90ﾟ | 45ﾟ | 90ﾟ | 45ﾟ | 一般式 | 副式
口径 (mm) | 甲 | 乙 | [11 empty] | 曲管 | 曲管 | 曲管 | 曲管
15 | 3.9 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 4.5 | 0.12 | 3 |  | 0.6 | 0.36 | 0.9 | 0.18 | 3.9 |  |  |  |  | 29 |  | 2.4 | 1.2
20 | 8.5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0.15 | 6.5 |  | 0.75 | 0.45 | 1.2 | 0.24 | 8.5 |  |  |  |  | 26 |  | 3.6 | 1.6
25 | 10.5 | 3 | 3.5 | 3 | 7.5 | 0.18 | 14 |  | 0.9 | 0.54 | 1.5 | 0.27 | 10.5 |  |  |  |  | 31 | 15 | 4.5 | 2
30 | 15～20 |  |  |  | 10.5 | 0.24 | 17 |  | 1.2 | 0.72 | 1.8 | 0.36 | [6 empty] | 18 | 5.4 | 2.5
40 | 17～25 |  |  |  | 13.5 | 0.3 | 23 |  | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 0.45 |  | 1 |  |  |  | 20 | 34 | 6.6 | 3.1
50 | 20～30 |  |  |  | 16.5 | 0.39 | 27 | 23 | 2.1 | 1.2 | 3 | 0.6 |  | 1.5 |  |  |  | 18 | 34 | 8.4 | 4
65 |  |  |  |  | 19.5 | 0.48 | 35 |  | 2.4 | 1.5 | 3.6 | 0.75 |  | 2.2 |  |  |  |  | 47 | 10.2 | 4.6
75 |  |  |  |  | 24 | 0.63 | 40～55 | 28 | 3 | 1.8 | 4.5 | 0.9 |  | 3 | 1.5 | 1.5 |  | 42 | 60 | 12 | 5.7
100 |  |  |  |  | 37.5 | 0.81 | 90～120 | 56 | 4.2 | 2.4 | 6.3 | 1.2 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 69 | 110 | 16.5 | 7.6
125 |  |  |  |  | 42 | 0.99 |  |  | 5.1 | 3 | 7.5 | 1.5 |  | 5 | 2.6 | 2.5 | 1.3 |  | 115 | 21 | 10
150 |  |  |  |  | 49.5 | 1.2 | 180～250 | 56 | 6 | 3.6 | 9 | 1.8 |  | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 101 | 145 | 24 | 12
200 |  |  |  |  | 70 | 1.4 |  | 105 | 6.5 | 3.7 | 14 | 4 |  | 8 | 4 | 4 | 2 | 169 | 460 |  | 15
250 |  |  |  |  | 90 | 1.7 |  | 280 | 8 | 4.2 | 20 | 5 |  | 12 | 6 | 6 | 3 |  |  |  | 19
＊各種給水用具は、標準使用水量に対応する損失水頭の直管換算です。
ボールタップの項は、参考数値とする。